## Slide 1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL
SISTEMAS DE TRATAMIENTO
Unidad III. OPERACIONES UNITARIAS DE POTABILIZACIÓN.
III.5. Sedimentación
Dr. Daury García Pulido
SEPTIEMBRE DE 2015

## Slide 2
GUIA DEL USUARIO
El material didáctico presentado tiene como objetivo que el alumno determine y aplique los principales parámetros de diseño de las operaciones unitarias. Además de que conozca y aplique los principales elementos que intervienen en el diseño de sedimentadores.
El docente encontrará en este material una ayuda para comprender las bases de la teoría de la sedimentación de partículas discretas y floculentas. El alumno a partir de este material diferenciará los procesos involucrados en este fenómeno.
La presentación inicia con una introducción que guía al alumno hacia los procesos y la teoría de la sedimentación, para después discutir sobre los tipos de sedimentación y las estructuras de este proceso, finalizando con la teoría de la sedimentación de alta tasa.

## Slide 3
Índice

## Slide 4
La sedimentación es la separación de partículas sólidas suspendidas en una corriente de líquido, mediante su asentamiento por gravedad
El proceso de sedimentación tiene dos objetivos:
La clarificación
La finalidad primordial de la clarificación es remover las partículas
finas suspendidas y producir un efluente claro
El espesamiento
Incrementar la concentración de sólidos suspendidos
INTRODUCCIÓN

## Slide 5
La sedimentación consiste en la utilización de la fuerza de gravedad para separar una partícula del líquido que la contiene.
Las suspensiones presentan características sedimentables distintas según la concentración de sólidos y las características de las partículas.
El desarrollo y aplicación de la sedimentación para la clarificación de un agua debe estar basada en el entendimiento del proceso y de las variables que pueden modificar su eficiencia
INTRODUCCIÓN

## Slide 6
Los sólidos pueden estar contenidos en el agua disueltos, flotando o en suspensión.
La sedimentación se emplea para eliminar la fracción de sólidos sedimentables de los sólidos en suspensión.
Se le da el nombre de sedimentador, a la estructura que sirve para reducir la velocidad del agua para que puedan sedimentar los sólidos.
La cantidad de sólidos sedimentables se expresa en mililitros de sólido por litro de agua pero también se da en partes por millón, en peso.
INTRODUCCIÓN

## Slide 7
Se consideran sólidos sedimentables a las partículas que por su tamaño y peso sedimentan en una hora, algunos valores de referencia se muestran en la siguiente tabla.
D. de partícula (mm) Orden de tamaño T. p/ sedimentarse
10.0 Grava 0.3 seg
1.0 Arena gruesa 3.0 seg
0.1 Arena fina 38.0 seg
0.01 Arenilla 33.0 min
0.001 Bacterias 55.0 horas
0.0001 Partículas coloidales 230 días
0.00001 Partículas coloidales 6.3 años
0.000001 Partículas coloidales 63 años
INTRODUCCIÓN
Elaboración propia

## Slide 8
Los diferentes tipos de sólidos en suspensión presentan características de decantación significativamente distintas.
El desarrollo y aplicación de la sedimentación para la clarificación del agua, debe por tanto, estar basada en el entendimiento del proceso y de las variables que pueden modificar su eficiencia.
PROCESO DE SEDIMENTACIÓN

## Slide 9
Las partículas de una suspensión decantan en formas distintas, según la concentración de la suspensión y las características de las partículas. Fitch (1958) describió cuatro tipos distintos de sedimentación que reflejan el efecto de la concentración de la suspensión y las propiedades floculantes de las partículas:
Clase I: Sedimentación de partículas discretas.
Clase II: Sedimentación de partículas floculentas.
Clase III: Sedimentación frenada o en bloques.
Clase IV: Sedimentación por compresión o espesamiento.
PROCESO DE SEDIMENTACIÓN

## Slide 10
Clase I: Sedimentación de partículas discretas.
Se caracteriza por el hecho de que las partículas conservan sus propiedades iniciales (forma, dimensión y densidad) durante su caída, y la velocidad de ésta es independiente de la concentración de sólidos.
Este tipo de sedimentación es la decantación de una suspensión diluida que tiene poca o nula tendencia a flocular
Esta se observa en los desarenadores de las estructuras del pretratamiento.
PROCESO DE SEDIMENTACIÓN

## Slide 11
Clase II: Sedimentación de partículas floculentas.
Es la decantación de una suspensión diluida de partículas floculantes. Se caracteriza por la aglomeración de las partículas a medida que sedimentan, y la modificación de las características de las mismas durante el proceso.
Este tipo de sedimentación se encuentra en los sedimentadores secundarios de las plantas de tratamiento después de la unidad biológica donde se forma el biofloc y en la salida de los floculadores de las plantas potabilizadoras.
PROCESO DE SEDIMENTACIÓN

## Slide 12
Clase III: Sedimentación frenada o en bloques.
Cuando las partículas están suficientemente cerca unas de otras, las fuerzas entre partículas son capaces de mantenerlas en posiciones relativamente fijas con respecto unas de otras.
Como resultado, las partículas sedimentan como una masa y no como partículas discretas. A este tipo de clarificación se le designa como "decantación en bloque".
En este tipo de clarificación existe una elevada concentración de partículas que favorece la separación entre los sólidos sedimentados y el líquido sobrenadante.
Lo anterior se observa en las partes profundas de los sedimentadores.
PROCESO DE SEDIMENTACIÓN

## Slide 13
Clase IV: Sedimentación por compresión o espesamiento.
Cuando las partículas entran en contacto unas con otras, se forma una masa compacta que ejerce compresión sobre las capas inferiores, esta acción se llama compresión o espesamiento.
Este tipo de sedimentación se encuentra en los espesadores de lodos por gravedad o en la tolvas de los sedimentadores.
PROCESO DE SEDIMENTACIÓN

## Slide 14
La siguiente figura presenta, un esquema que permite observar el ámbito bajo el cual ocurren los diferentes tipos de decantación.
Tipos de sedimentación
PROCESO DE SEDIMENTACIÓN
IMTA, 1996

## Slide 15
Decantación de una partícula discreta no-floculante
Se han desarrollado múltiples ecuaciones que permiten describir el fenómeno de sedimentación de partículas, de entre las cuales destacan la ley de Stokes y la ley de Newton, las desarrolladas por Fair, Geyer y Okum y las de Hansen y Camp.
Puede describirse por las ecuaciones de la mecánica clásica.
FD
Fw
FB
FD
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
La fuerza de la gravedad es FW
La fuerza de empuje del fluido es FB
La fuerza de arrastre es FD
Esta última es función de la aspereza, tamaño, forma y velocidad del fluido.
TEORÍA DE LA SEDIMENTACIÓN
González, 2001

## Slide 16
Decantación de una partícula floculante
Los sólidos en suspensión de las aguas floculadas, en general, no pueden describirse como partículas discretas de peso específico conocido.
Estos sólidos comprenden una amplia gama de partículas de diferentes tamaños y características superficiales.
El viento, perturbaciones hidráulicas, corrientes convectivas entre otros, producen efectos de turbulencia dentro del fluido, y por tanto, aumentan el contacto de partículas.
Cuanto mayor sea la profundidad del tanque, mayor es la oportunidad de contacto entre partículas. Por tanto, para la clarificación clase-2, la eliminación depende de la profundidad del tanque, así como de las propiedades del fluido y partículas.
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
TEORÍA DE LA SEDIMENTACIÓN

## Slide 17
SEDIMENTACIÓN IDEAL
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
Zona de entrada. El gasto se distribuye uniformemente.
Zona de sedimentación. Lugar donde se da la sedimentación de manera uniforme.
Zona de salida. Donde tiene lugar la evacuación del agua sedimentada.
Zona de lodos. Donde se lleva a cabo la acumulación de sólidos sedimentados.
IMTA, 1996

## Slide 18
Debido a que, en la zona de entrada, el gasto es distribuido uniformemente a través de la sección transversal, se puede demostrar que para las partículas con velocidades de sedimentación iguales a vp, la fracción de partículas removidas, F, es:
Como la altura es el producto de la velocidad por el tiempo de retención, se obtiene:
En donde el tiempo de retención (min), de cualquier partícula que atraviesa el sedimentador, está dada por:
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
SEDIMENTACIÓN IDEAL

## Slide 19
Por otro lado, la velocidad de sedimentación esperada de las partículas Vo, es función del gasto y del área de la sección longitudinal del sedimentador (carga superficial S)
lo que permite calcular la fracción de partículas removidas en un sedimentador ideal, cuya velocidad de sedimentación vp es la misma:
S = Q/A
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
SEDIMENTACIÓN IDEAL

## Slide 20
SEDIMENTACIÓN CLASE II
Como en este tipo de sedimentación la velocidad de las partículas varía a lo largo de su trayecto, se recomienda realizar un análisis de sedimentación en columna para cuantificar la influencia de la floculación en la clarificación.
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
IMTA, 1996

## Slide 21
En esta prueba se utiliza una columna de sedimentación con una altura igual o un poco mayor a la profundidad del sedimentador (entre 1.8 y 2.4 m),
Se realizan muestreos a profundidades regulares de la superficie, para trazar curvas de igual porcentaje de eliminación de partículas.
Con estos resultados se puede evaluar el porcentaje de partículas eliminadas o turbiedad removida por un sedimentador ideal, en función de diversos tiempos de retención y de diferentes profundidades, utilizando la ecuación siguiente:
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
SEDIMENTACIÓN CLASE II
IMTA, 1996

## Slide 22
Con estos resultados se puede evaluar el porcentaje de partículas eliminadas o turbiedad removida por un sedimentador ideal, en función de diversos tiempos de retención y de diferentes profundidades, utilizando la ecuación siguiente:
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
SEDIMENTACIÓN CLASE II
Donde:
R = Porcentaje total de remoción de un sedimentador ideal (%)
R1, R2,...,Rn = Curvas de porcentaje de remoción a profundidades h1, h2…hn,
después de un tiempo de retención dado (%).
h1, h2,... hn= Diferencia de altura entre dos curvas consecutivas de porcentaje de remoción (m).
H = Profundidad del último punto de muestreo en la columna o profundidad del sedimentador (m).

## Slide 23
En este tipo de clarificación, la interfase entre los sólidos y el agua clarificada puede observarse mediante una prueba de sedimentación en discontinuo.
Inicialmente toda la suspensión tiene una concentración uniforme y la altura de la interfase es H, como se muestra en la Figura.
Conforme la sedimentación avanza, en la región entre A y B existirá una sedimentación frenada a velocidad constante.
La zona entre B y C representa una transición a la de compresión.
y la región entre C y D es la de compresión, en donde los sólidos están soportados mecánicamente por los que se encuentran inmediatamente abajo.
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
SEDIMENTACIÓN CLASE III
Elaboración propia

## Slide 24
El valor de vo se calcula al graficar la altura de la interfase A con respecto al tiempo como se muestra en la Figura 5.8.
Al trazar una línea tangente al inicio de la curva hasta que cruce el eje del tiempo, se obtiene el tiempo de sedimentación de las partículas ts (min).
Conociendo la profundidad del sedimentador H se calcula vo dividiendo la altura H por el ts obtenido de la grafica
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
SEDIMENTACIÓN CLASE III
La capacidad de clarificación del sistema real puede estimarse a partir de la velocidad inicial de sedimentación vo (m/min) calculada en la prueba descrita anteriormente

## Slide 25
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
RECOMENDACIONES
Además de la función primaria de los sedimentadores de eliminar las materias decantables en suspensión, en el diseño se debe considerar:
Un sistema que permita recoger y descargar los lodos que se generan.
Un tanque podría proporcionar suficiente capacidad para la clarificación, pero no efectuar una eliminación adecuada de los lodos, en cuyo caso su eficiencia decrece.
Otra función importante de un sedimentador, es la de concentrar los lodos, de manera que se eliminen con el mayor contenido de sólidos posible para facilitar el posterior manejo, tratamiento y disposición.

## Slide 26
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
RECOMENDACIONES
Se recomienda que el diseño del tanque se base sobre los resultados de los experimentos decantación-velocidad, sólo en caso de que no se puedan realizar los experimentos existen tablas como la mostrada a continuación donde se describe la velocidad de decantación de diferentes sólidos.
Naturaleza del sólido | Peso específico | Velocidad de decantación (cps) | Tiempo de sedimentación ( a H = 1m )
Limo y arcilla | 2.65 |  7 x 10-3 | 3 h 58 min
Flóculo de aluminio y fierro | 1.002 | 8.3 x 10-2 | 20 min
Precipitados de carbonato y calcio | 1.200 | 4.2 x 10-2 | 40 min
Velocidades de decantación de diferentes sólidos

## Slide 27
Los tipos de tanques de sedimentación empleados en las plantas de tratamiento son rectangulares o circulares con o sin dispositivos mecánicos para la recolección de lodos.
La selección del tipo de tanque para una aplicación dada depende del tamaño de la instalación, de las condiciones locales del terreno y de la estimación de los costos.
La profundidad de los tanques varían entre 2 y 4 m, el diámetro más frecuente en los tanques circulares es de 30 m y la longitud recomendable de los tanques rectangulares no debe exceder los 75 m.
El ancho del tanque es a menudo controlada por el equipo disponible de recolección y eliminación de lodos, pero se recomienda que no sea mayor de 16 m.
El tiempo de residencia varia desde menos de una hora hasta más de un día
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
  TIPOS DE SEDIMENTADORES

## Slide 28
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
  TIPOS DE SEDIMENTADORES
    TANQUES RECTANGULARES
Se emplean en la clarificación y presentan limitaciones en la remoción de sólidos, a menos que se realicen diseños especiales para una eliminación más rápida que con los diseños estándar.
Pueden ser implementados como una sola unidad o varias con una pared común entre todas ellas, lo que requiere de un área disponible menor.
Las relaciones geométricas comunes para las unidades rectangulares son:
longitud:ancho 3:1 o más
ancho:profundidad 1:1 a 2.25:1
Las profundidades típicas cuando se emplean estos tanques son de 2.4 a 3 m .

## Slide 29
Esquema de un sedimentador rectangular.
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
  TIPOS DE SEDIMENTADORES
Gonzales, 2001

## Slide 30
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
  TIPOS DE SEDIMENTADORES
    TANQUES CIRCULARES
En este tipo de tanque el modelo de flujo es radial. Para generar este modelo, el agua residual se introduce por el centro o por la periferia del tanque.
Los diámetros de las unidades circulares varían en un amplio rango (3 a 60 m). La profundidad del agua en el tanque es de 2 a 3 m, también pueden tener alturas hasta 4 m o más.
La pendiente del piso más común para un sedimentador, con mecanismo de rastras es de 1:12.
Cuando se usa el tanque como espesador las pendiente son de 2:12 o más.
En el centro del tanque, la profundidad es mayor ya que se trata de un depósito para la compactación de los lodos.

## Slide 31
Esquema de un sedimentador circular
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
  TIPOS DE SEDIMENTADORES
González, 2001

## Slide 32
    UNIDADES DE FLUJO VERTICAL CON MANTO DE LODOS.
Las unidades que trabajan por contacto de sólidos, combinan las funciones de mezclado, floculación y sedimentación en una sola estructura.
Normalmente estas unidades son relativamente compactas, tienen forma cilíndrica o cuadrada y pueden ser de suspensión hidráulica y mecánica.
Entrada
Purga
Manto
Entrada
Purga
Manto
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
  TIPOS DE SEDIMENTADORES
IMTA, 1996

## Slide 33
    SEDIMENTADORES DE PLACAS O TUBOS
La eficiencia de la sedimentación de partículas en un flujo horizontal o vertical depende del área disponible para la sedimentación, por lo tanto, la eficiencia puede mejorarse incrementando esta área.
Algunos tanques tienen pisos múltiples para lograr esto. Una alternativa exitosa ha sido el desarrollo de estructuras ligeras con superficies inclinadas estrechamente espaciadas.
Las condiciones de flujo en los canales entre la superficie inclinada debe ser laminar. En la práctica, el número de Reynolds (Nre) debe ser menor a 500.
Algunos diseños incorporan el uso de placas o tubos de diámetro muy pequeño en los tanques de sedimentación.
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
  TIPOS DE SEDIMENTADORES

## Slide 34
Los tubos de unos pocos centímetros de diámetro ofrecen condiciones hidráulicas óptimas para la clarificación y máxima estabilidad hidráulica, además reducen el tiempo de residencia del agua.
Los módulos de placas inclinadas de 60° pueden añadirse a instalaciones existentes para aumentar el rendimiento en la clarificación.
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
  TIPOS DE SEDIMENTADORES
Elaboración propia

## Slide 35
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
  TIPOS DE SEDIMENTADORES
Elaboración propia

## Slide 36
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
  TIPOS DE SEDIMENTADORES
    UNIDADES DE SUSPENSIÓN HIDRÁULICA
Estas unidades fueron las primeras que se construyeron y su uso es muy común.
Su principal característica es que en la medida en que asciende el agua floculada, disminuye el gradiente de velocidad conforme el área aumenta, manteniendo así un manto de lodos hidráulicamente suspendido y permitiendo la floculación.
Para obtener una buena eficiencia debe tenerse especial cuidado en la forma de entrada del agua, ya que el exceso de turbulencia puede producir perturbaciones que afectan todo el manto de lodos.

## Slide 37
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
  TIPOS DE SEDIMENTADORES
    UNIDADES DE SUSPENSIÓN MECÁNICA
Las unidades que usan sistemas mecánicos para mantener el manto de lodos en suspensión pueden ser en general de tres clases: de agitación, de separación dinámica y pulsantes o de vacío.
Las unidades con agitación simple consisten en tanques circulares, en los cuales el agua es introducida por la parte inferior, de tal forma que se distribuya en el fondo.
En general cuentan con un agitador mecánico que gira lentamente y mantiene las partículas en suspensión, recolectando los lodos en una tolva de donde son removidos periódicamente.
El agua asciende hasta las canaletas periféricas superiores, permitiendo la floculación de las partículas en el manto de lodos.

## Slide 38
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
  TIPOS DE SEDIMENTADORES
    UNIDADES DE SUSPENSIÓN MECÁNICA
Las unidades que emplean separación dinámica, utilizan una turbina que gira a alta velocidad impulsando el agua hacia el fondo.
Las partículas que descienden empujadas por la turbina, chocan con las que ascienden con el flujo del tanque.
En estos tanques se pueden considerar cuatro zonas: una zona de mezcla y reacción en la parte inferior donde se inyectan los coagulantes, una zona de mezcla lenta, una de floculación en donde se establece el manto de lodos y por último, una zona de sedimentación en la que el agua clarifica subiendo hasta las canaletas de recolección.
Los lodos se colectan en una tolva y se extraen automáticamente cada cierto tiempo según la turbiedad del agua.

## Slide 39
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
  TIPOS DE SEDIMENTADORES
    UNIDADES DE SUSPENSIÓN MECÁNICA
Las unidades de manto de lodos pulsantes o de vacío, consisten esencialmente en un tanque cuadrado o circular en cuyo centro se coloca una campana o cápsula de vacío.
En esta campana se disminuye periódicamente la presión interna con una bomba especial, de modo que el agua ascienda hasta un cierto nivel y luego se descargue en el tanque produciendo la expansión de los lodos, provocando que el exceso de los mismo salga por las tolvas.
Esta expansión periódica y la concentración del manto se usan para mantener homogenizado el lodo, evitando así la formación de grietas que permitan el paso directo de la turbiedad o la compactación de las partículas más pesadas.

## Slide 40
California Departament of Health Services, Sanitary Engineering Branch and U.S. Environmental Protection Agency, Office of Drinking Water, Water Treatment Plant Operation, Vol 1. A field Study Training Program., Third ed., pag 101, 1994.
Camp T.R. Sedimentation and the Desing Settling Tanks. Pag.895.1946
González o. 2001. Diseño hidráulico de plantas potabilizadoras. CIH. Habana Cuba.
Kawamura, S. Integrated Design of Water Treatment Facilities. John Wiley & Sons, Inc., Pags 63-94, 1991.
Manual de Alternativas de tratamiento de Aguas. Desarrollado por la Subcoordinación de Adiestramiento y Capacitación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.. pp 51-55. 1996
Manual de Evaluación de Plantas Potabilizadoras. Desarrollado en la Subcoordinación de Potabilización del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pags. 1997.
Pontius, F., editor técnico. American Water Works Association (AWWA), Water Quality and Treatment, A Handbook of Community Water Supplies, Fourth ed., Mc Graw Hill Book Company, pag 271, 1990
TEORÍA DE LA SEDIMENTACION Y TIPOS DE SEDIMENTADORES
  BIBLIOGRAFÍA